様式第２号（第９条）

消防水利施設協議審査表（その１）

| 申請者 | 住 所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氏 名 |  |
| 開発地 | 地名・地番 |  | 面積 | ㎡ |
|  | 用途地域区分名 |  |
|  | 既存消防水利施設の種類・基数 | 防火水槽 基 消火栓 基 |
|  | 新たに設置する消防水利施設の種類・基数 | 防火水槽 基 消火栓 基 |
| 添付書類 | 位 置 図 | 有 無 | 求 積 図 | 有 無 |
|  | 土地利用計画図 | 有 無 | 水利施設配置計画図 | 有 無 |
| 消防水利施設等の帰属 |  |
| 審 査 項 目 | 結果 | 摘 要 |
| 共 通 事 項 | （１） 防火対象物から１の消防水利に至る距離が別表１に掲げる数以下となっているか |  |  |
|  | （２） 歩行距離が１４０ｍ以下となっているか |  |  |
|  | （３） 消防水利は、消火栓４に対して防火水槽１以上の割合となっているか |  |  |
|  | （４） 消防車両の進入路が確保されているか |  |  |
|  | （５） 消防活動空地が確保されているか |  |  |
|  | (６) 水 利 標 識 | ア．原則として、消防水利から５ｍ以内の場所に設置されているか |  |  |
|  |  | イ．所在が明確に確保できる位置であるか |  |  |
|  |  | ウ．規格・図案は、適当であるか |  |  |
|  |  | エ．消火栓・防火水槽の基数に準じているか |  |  |
|  |  | オ．標識柱に設置されているか。標識柱を設置することが困難な場合は、壁等に設置されているか |  |  |
|  |  | カ．路端寄りか |  |  |
|  |  | キ．既存の道路標識から５ｍ以上離れているか |  |  |
|  |  | ク．標識板の下端は、路面から１．８ｍ以上か |  |  |
|  |  | ケ．標識柱は、栗石等により基礎固めをし、コンクリート打設等により風圧に耐えられるように設置されているか |  |  |

様式第２号（第９条）

（その２）

| 審 査 項 目 | 結果 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 消 火 栓 | （１） 公設水道施設に配管を接続する場合は、事前に水道管理者と協議しているか |  |  |
|  | （２） 水量は、毎分１㎥以上の取水量で、かつ、連続して４０分以上使用できるか |  |  |
|  | （３） 消防ポンプ自動車が容易に接近し、取水できるものであるか |  |  |
|  | （４） 転倒安全装置付不凍地上式消火栓であるか |  |  |
|  | （５） 呼称６５ｍｍの口径を有するものであるか |  |  |
|  | （６） 呼称１５０ｍｍ以上の本管から分岐する呼称７５ｍｍの配管に接続されているか又は管網の１辺が１８０ｍ以下の場合は、７５ｍｍ以上となっているか |  |  |
|  | （７） 私設消火栓の水源は、５基（４基以下の場合は、その基数）を開弁したときに（２）に規定する能力を有するか |  |  |
|  | （８） 取付け工事等は、関係町村水道管理者の指導のもとに行い、水道管理者指定（登録）業者となっているか |  |  |

様式第２号（第９条）

（その３）

| 審 査 項 目 | 結果 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 防 火 水 槽 | （１） 地下式（半地下式の場合は、地表面の高さは５０ｃｍ以下）有蓋か |  |  |
|  | （２） ４０㎥以上の容量があるか |  |  |
|  | （３） １槽式であるか |  |  |
|  | （４） 水槽底の深さは、地表面から４．５ｍ以内であるか |  |  |
|  | （５） 水密性（防水モルタルを使用する場合は、１０ｍｍ以上２回塗り）となっているか |  |  |
|  | （６）底設ピット | ア．十分な強度を有し、水槽本体と一体的で水密性が確保されているか |  |  |
|  |  | イ．吸管投入孔のおおむね直下に設けてあるか |  |  |
|  |  | ウ．１辺の長さが６０ｃｍ以上又は直径６０ｃｍ以上で、かつ、深さが５０ｃｍ以上あるか |  |  |
|  | （７）吸管投入孔 | ア．１又は２の吸管投入孔が設けてあり、水槽本体の強度を損なわない位置及び構造であるか |  |  |
|  |  | イ．丸型で直径が６０ｃｍ以上あるか |  |  |
|  |  | ウ．蓋及び蓋を受ける口環を設けるものとし、材質は、必要な強度、耐食性を有しているか |  |  |

（その３）

| 審 査 項 目 | 結果 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 防 火 水 槽 | （８）立ち上がり吸水管 | ア．立ち上がり吸水管は、水槽本体に固定されているか |  |  |
|  |  | イ．立ち上がり吸水管支持材料は、鋼製・鋳鉄製又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものであるか |  |  |
|  |  | ウ．水槽本体貫通部は、モルタル充てん等により埋め戻し を行っているか |  |  |
|  |  | エ．水槽本体から吸水横引管等の接続部には、緩衝装置をピット内に設けているか |  |  |
|  |  | オ．立ち上がり吸水管の吸水口は、呼称６５ｍｍの口径を 有するもので、呼称７５ｍｍの立ち上がり吸水管に取り 付けられているか |  |  |
|  |  | カ．立ち上がり吸水管の表示は、吸水口付近に「防火水槽」 と標示されているか |  |  |
|  | （９）主要構造材料及び部材等 | ア．コンクリートは、材料の均質性・水密性・耐久性を考慮して設計基準強度（４週圧縮強度）は、２４０ｋｇ／ｃ㎡以上か |  |  |
|  |  | イ．鉄筋は、主鉄筋及び配力鉄筋は、直径１３ｍｍ以上の異形鉄筋を（２，０００ｋｇ・１，６００ｋｇ）以上であるか |  |  |
|  |  | ウ．鋼材は、コンクリート被覆又は防錆処理が施されているか |  |  |
|  |  | エ．頂版・側版・底版及びピットの躯体の厚さは、（２５ｃｍ・２０ｃｍ）以上か |  |  |
|  | （１０） 上積荷重（総重量２０ｔの自動車荷重（Ｔ－２０荷重）・１ｔ／㎡）自重及び土かぶり荷重・土圧・地下水圧・内水圧及び浮力に対する強度を有し、耐久性があるか |  |  |
|  | （１１） 栗石等により必要な基礎固めをしているか |  |  |
|  | （１２） 容量の算定は、底設ピット、立ち上がり吸水管内の容量及び吸管投入孔の容量を除いているか |  |  |
|  | （１３） 梯子（梯子に代わるものでも可）が設置されているか |  |  |